## Kolejowa
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej od komory P75/ST1 do P76 w ul. Grenadierów wraz z kanalizacją kablową teletechniczną.
L.p. | Symbol | Nazwa | Wymiar podst. | Wymiar/rozmiar (typ) | J. miary | Ilość | Uwagi
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Elementy rurociągów preizolowanych
1 |  | Rura stalowa preizolowana ze szwem DN 600 (Dzxg 610,0x7,1 mm) - dł. sztangi 12,0 m, w płaszczu HDPE Dz 800 mm (Dzxg 800x7,9 mm), z instalacją alarmową, izolacja standard | Dzxg 610,0x7,1 mm | DN 600/800 | szt. | 8
2 |  | Rura stalowa preizolowana ze szwem DN 500 (Dzxg 508,0x6,3 mm) - dł. sztangi 12,0 m, w płaszczu HDPE Dz 630,0 mm (Dzxg 630,0x6,6 mm), z instalacją alarmową, izolacja standard | Dzxg 508,0x6,3 mm | DN 500/630 | szt. | 6
3 |  | Odpowietrzenie górą preizolowane DN 600/40 (Dzxg 610,0x7,1 // 48,3x3,2 mm) - Hx= 1,45 m w płaszczu HDPE Dz 800/110 (Dzxg 800x7,9 // 110x3,0), zawory z korpusem ze stali nierdzewnej, z instalacją alarmową, izolacja standard | Dzxg 610,0x7,1 //48,3x3,2 mm | DN 600/800 // DN 40/110 | szt. | 2
4 |  | Zwężka stalowa ze szwem preizolowana DN 600 / DN 500 (Dzxg 610,0/7,1// 508,0/6,3 mm), w płaszczu HDPE Dz 800/630 mm, dł.=1,5m, z instalacją alarmową, izolacja standard | Dzxg 610,0/7,1// 508,0/6,3 mm | DN 600/800 // DN 500/630 | szt. | 4
5 |  | Punkt stały preizolowany (Dzxg 610,0x7,1 mm) - dł. =2,0m, w płaszczu HDPE Dz 800 mm (Dzxg 800x7,9 mm), z instalacją alarmową, izolacja standard | Dzxg 610,0x7,1 mm | DN 600/800 | szt. | 2
6 |  | Mufa zgrzewana elektrycznie Dz 800 mm (wraz z m.in. korki odpowietrzające i korki zgrzewane) | Dz 800 mm | Dz 800 mm | kpl | 16
7 |  | Mufa zgrzewana elektrycznie Dz 630 mm (wraz z m.in. korki odpowietrzające i korki zgrzewane) | Dz 630 mm | Dz 630 mm | kpl | 24
8 |  | Uszczelka końcowa termokurczliwa na rurę DN 600/800 | Dz 800 mm | DN 600/800 | szt. | 4
9 |  | Pierścień gumowy uszczelniający na rurę Dz 800 mm | Dz 800 mm | Dp 840 mm | szt. | 4
10 |  | Kompensator mieszkowy DN 600 (zasilanie) dł. zabudowy: L=645mm zakres kompensacji AX-125mm T=124ºC | DN600 | DN 600 | szt. | 1
11 |  | Kompensator mieszkowy DN 600 (powrót) dł. zabudowy: L=574mm zakres kompensacji AX-100mm T=124ºC | DN600 | DN 600 | szt. | 1
Uwagi:
Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały zostały dobrane jako urządzenia wzorcowe. Mogą być zastąpione przez urządzenia i materiały innych producentów, pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych oraz spełniania odpowiednich norm prawnych i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.